Внутренние Параметры Инвертора

1.  Проверка параметров

1.1  Удерживайте кнопки “”  и “” одновременно в течение 5 секунд, чтобы войти в режим “Проверка параметров”, он

демонстрирует код параметра и мигает, а также показывает параметр по умолчанию.

1.2  Используйте кнопки “”  и  “”, чтобы проверить соответствующие параметры,  для выхода нажмите  “” .

2.  Изменить параметры

2.1  В режиме “Проверка параметров” нажмите “”,  чтобы войти в режим “Изменить параметры”.

2.2  В режиме “Изменить параметры” используйте кнопки “” и “” для изменения значения параметров.

2.3  Чтобы подтвердить выбранное вами значение,  нажмите “”, для выхода нажмите “”.

3.  Таблица параметров

| NO. | Описание | Диапазон регулировки | Длина шага | По умолчанию | могут быть изменены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Водяной насос работает | 0：Продолжение | 1 | 0 |  |
|  |  | 1：Контроль темп. воды |  |  |  |
|  |  | 2：Контроль времени/t воды |  |  |  |
| P1 | Водяной насос работает 2 цикла | 10 ~ 120 мин | 5 мин | 60 мин |  |
| P2 | Непрерывное время работы компрессора во время размораживания | 30 ~ 90 мин | 1 мин | 35мин Мини-инвертер 30мин |  |
| P3 | tо в начале размораживания | -17 ~ 0℃ | 1℃ | -7℃ |  |
| P4 | Время размораживания | 1 ~ 12 мин | 1 мин | 12 мин |  |
| P5 | tо в конце размораживания | 8 ~ 30℃ | 1℃ | 13℃ |  |
| P6~9 | Свободно для программирования | / | / | 0 |  |
| P10 | Регулирование скорости компрессора | 0：Авто，1：Вручную | 1 | 0 | не могут быть изменены |
| P11 | / | / | / | / |  |
| P12 | Уровень перегрева электронного расширительного клапана (нагрев) | -10 ~ 20 | 1 | 3 |  |
| P13 | Уровень перегрева электронного расширительного клапана (охлаждение) | -10 ~ 20 | 1 | 5 |  |
| P14 | Электронный расширительный клапан ручной / автоматический выбор | 0：Авто，1：Вручную | 1 | 0 |  |
| P15 | Открытие электронного расширительного клапана вручную (обогрев) | 50 ~ 240 | 2P | 175（H5） |  |
| P16 | Открытие электронного расширительного клапана вручную (охлаждение) | 50 ~ 240 | 2P | 175（H5） |  |
| P20 | Выключение функции памяти | 0 — НЕТ，1 — ДА | 1 | 1 |  |

a. Дисплей отображает: A ~ H, что соответствует 10 ~ 17. Например: A обозначает 10,  A5 обозначает 105,  H9 – 179.

b. Начальное открытие электронного расширительного клапана - 350 шагов, шаги перед размораживанием плюс

25 шагов - это шаги после размораживания, 5 минут спустя он восстанавливается автоматически.

4. Проверка статуса работы

4.1  Удерживайте  кнопку  ””  в течение 10 секунд, чтобы войти в режим “Проверка статуса работы”.

4.2  Тем временем на дисплее поочередно отображается код статуса и его соответствующее значение.

4.3  Для проверки кода состояния  используйте кнопки  ”” и “”.

4.4  Нажмите  “”,  чтобы выйти из режима ”Проверка статуса работы”.

4.5  Таблица статусов

| Код | Содержание | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| C0 | Температура воды на входе | ℃ |
| C1 | Температура воды на выходе | ℃ |
| C2 | Температура окружающей среды | ℃ |
| C3 | Температура выходящего газа | ℃ |
| C4 | Температура наружного змеевика | ℃ |
| C5 | Температура обратного газа | ℃ |
| C6 | Температура внутреннего змеевика | ℃ |
| / | / | / |
| C9 | Температура радиатора | ℃ |
| C10 | Открытие электронного расширительного клапана | P |